CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB FACULDADE                                             	PROFESSOR  ROMES HERIBERTO PIRES .

ANA CAROLINA LISBOA

ANA LUÍZA LAGOS

THIAGO ALQUINO

MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO

BRASÍLIA,

2026

ANA CAROLINA LISBOA

ANA LUÍZA LAGOS

THIAGO ALQUINO

MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO

# TERMO DE APROVAÇÃO

MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO: DISSIPAÇÃO DE CALOR, MODELAGEM 3D E SUSTENTABILIDADE

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação nas disciplinas de Fenômenos de Transporte e Ciências do Ambiente, com o objetivo de estudar a dissipação de calor, a seleção de materiais, a modelagem tridimensional de um mini rack e a eficiência energética e ambiental.

Aprovado em: ______ de ____________________ de __________.

BRASÍLIA,

2026

ANA CAROLINA LISBOA

ANA LUÍZA LAGOS

THIAGO ALQUINO

MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO

# TERMO DE APROVAÇÃO

MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO: DISSIPAÇÃO DE CALOR, MODELAGEM 3D E SUSTENTABILIDADE

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação nas disciplinas de Fenômenos de Transporte e Ciências do Ambiente, com o objetivo de estudar a dissipação de calor, a seleção de materiais, a modelagem tridimensional de um mini rack e a eficiência energética e ambiental.

Aprovado em: ______ de ____________________ de __________.

PROJETO: MINI RACK/DATA CENTER DOMÉSTICO OU DE LABORATÓRIO — DISSIPAÇÃO DE CALOR, MODELAGEM 3D E SUSTENTABILIDADE

Trabalho apresentado como requisito parcial de avaliação nas disciplinas de Fenômenos de Transporte e Ciências do Ambiente, com foco no estudo da transferência de calor, na seleção de materiais para dissipadores térmicos e na modelagem tridimensional de um mini rack.

Aprovado em: ____ / ____ / ______

BANCA AVALIADORA

Professor(a) responsável, Professor(a) avaliador(a)

BRASÍLIA,

2026

### RESUMO

Este trabalho trata da seleção do material de um dissipador de calor para um componente eletrônico que dissipa 65 W e deve operar abaixo de 85 °C, comparando o alumínio e o cobre. Com o aumento da potência dissipada pelos dispositivos microeletrônicos e a redução de suas dimensões, a temperatura de operação passa a ser decisiva para a confiabilidade e a vida útil dos componentes. Inicialmente, apresenta-se a relação entre temperatura e confiabilidade e a função do dissipador, que reduz a barreira térmica entre a superfície quente e o ar ao aumentar a área de troca de calor. Em seguida, descreve-se o circuito térmico, formado pelas resistências junção encapsulamento, encapsulamento dissipador e dissipador ambiente, e calcula-se a resistência térmica máxima admissível para o dissipador. Por fim, os dois metais são comparados quanto à condutividade térmica, à densidade, ao custo, à usinabilidade e à reciclabilidade, com base em artigos técnicos, notas de aplicação de fabricantes e relatórios setoriais. A análise indica que a escolha depende da resistência térmica exigida, da geometria da fonte de calor, do espaço e do peso disponíveis e do custo do projeto.

Palavras-chave: dissipador de calor; resistência térmica; alumínio; cobre; confiabilidade.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO .................................................................. 13

2 DESENVOLVIMENTO ...................................................... 13 - 28

2.1 Seleção do material do dissipador de calor: alumínio ou cobre ........

2.2 Resistência térmica e dimensionamento do dissipador ..................

2.3 Condução de calor bidimensional e método das diferenças finitas ......

2.4 Simulação térmica com o Energy2D ....................................

2.5 Comparação das propriedades dos materiais ...........................

2.6 Resistência térmica da carcaça e transferência de calor ..............

2.7 Modelagem tridimensional do mini rack no FreeCAD ....................

2.8 Desenho técnico e normas ABNT/ISO ...................................

2.9 Ciências do Ambiente: consumo energético e sustentabilidade .........

2.10 Fenômenos de Transporte: simulação térmica do dissipador e gabinete .

3 CONCLUSÃO ................................................................ 29

REFERÊNCIAS ................................................................ 30

TEXTUAIS- POS

## 1 INTRODUÇÃO

Da revolução dos computadores à sustentabilidade dos data centers: como manter a tecnologia funcionando sem superaquecer o planeta?

Em 1946, a apresentação do ENIAC marcou um momento importante na história da computação. Décadas depois, a miniaturização dos componentes eletrônicos permitiu desenvolver computadores cada vez menores e mais potentes. Em 1965, Gordon Moore formulou uma previsão sobre o crescimento da quantidade de componentes integrados em circuitos, tendência que ajudou a orientar a evolução da microeletrônica. Com a expansão da internet, da computação em nuvem e da inteligência artificial no século XXI, a capacidade de processamento aumentou, mas também cresceu a necessidade de controlar o consumo de energia e o calor produzido pelos equipamentos.

Esse desafio não está restrito aos grandes centros de processamento de dados. Um mini rack doméstico ou de laboratório, mesmo em escala reduzida, precisa conciliar desempenho computacional, controle de temperatura, eficiência energética e responsabilidade ambiental. O calor gerado por processadores e outros componentes pode comprometer a confiabilidade, reduzir a vida útil dos equipamentos e provocar desligamentos por proteção térmica quando não é removido adequadamente.

Diante desse cenário, este projeto propõe o estudo de um mini rack com foco na modelagem tridimensional do gabinete e do dissipador de calor, na seleção de materiais e na análise de sustentabilidade. Para o dimensionamento térmico inicial, considera-se um componente que dissipa 65 W, com temperatura ambiente de 35 °C e limite de temperatura de 85 °C. Sob essas condições, é necessário avaliar cuidadosamente a resistência térmica do conjunto.

A investigação integra duas áreas fundamentais. Em Fenômenos de Transporte, serão analisadas a condução de calor pelo dissipador e a convecção entre suas aletas e o ar, com o objetivo de estimar a distribuição de temperatura e verificar a segurança térmica do componente. Em Ciências do Ambiente, serão avaliados o consumo energético, a eficiência de utilização de energia (PUE), a pegada de carbono, a reciclabilidade dos materiais e o descarte de resíduos eletrônicos.

A modelagem CAD no FreeCAD permitirá representar o gabinete, as aletas, os pontos de fixação e as aberturas de ventilação, além de gerar desenhos técnicos cotados. A comparação entre alumínio e cobre ajudará a identificar uma solução que equilibre desempenho térmico, massa, custo, facilidade de fabricação e impacto ambiental.

Assim, a pergunta central deste trabalho é: como projetar um mini rack de laboratório que mantenha seus componentes dentro dos limites térmicos, consuma menos energia e utilize materiais de maneira sustentável?

## 2 DESENVOLVIMENTO

O desenvolvimento apresenta a fundamentação teórica, os cálculos, a comparação dos materiais, a modelagem tridimensional e a análise ambiental do mini rack. Deve ser organizado nas subseções do sumário, utilizando o conteúdo já elaborado para cada tema.

## 3 CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento de um mini rack para data center doméstico ou de laboratório exige planejamento estrutural, controle térmico e preocupação com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental. A dissipação adequada do calor é fundamental para manter os componentes eletrônicos em temperaturas seguras, reduzir o risco de superaquecimento e contribuir para a durabilidade dos equipamentos.

A comparação entre o alumínio 6063-T5 e o cobre C11000 demonstrou que, embora o cobre apresente maior condutividade térmica, o alumínio se destaca pela menor massa, pelo custo mais acessível e pela facilidade de fabricação. Dessa forma, o alumínio pode ser uma alternativa vantajosa para a construção do dissipador, enquanto a utilização de uma base de cobre combinada com aletas de alumínio também pode ser considerada, dependendo dos resultados obtidos nos testes térmicos.

O uso do FreeCAD permite desenvolver o modelo tridimensional do rack, planejar a disposição dos componentes e produzir desenhos técnicos para orientar sua fabricação. Além disso, a utilização de ferramentas de simulação térmica, como o Energy2D, possibilita estudar a transferência de calor por condução, convecção e radiação, contribuindo para a avaliação de diferentes configurações. Entretanto, os resultados das simulações devem ser tratados como estimativas e, sempre que possível, comparados com medições realizadas em um protótipo físico.

Por fim, o projeto demonstra que a eficiência de um mini rack não depende apenas da escolha dos materiais ou da capacidade de refrigeração, mas também do aproveitamento adequado do espaço, da circulação de ar, do consumo de energia e do descarte responsável dos componentes eletrônicos. Assim, a proposta busca integrar conhecimentos de tecnologia, desenho técnico, transferência de calor e ciências ambientais para desenvolver uma solução funcional, economicamente viável e ambientalmente mais consciente.

## REFERÊNCIAS

AURUBIS. Copper and copper alloys: technical information. Disponível em: https://www.aurubis.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

CALLISTER, William D.; RETHWISCH, David G. Materials science and engineering: an introduction. Referência utilizada para conceitos de estrutura e propriedades dos materiais. Completar os dados da edição consultada.

CONCORD CONSORTIUM. Energy2D: interactive heat transfer simulation. Disponível em: https://energy.concord.org/~xie/index.html. Acesso em: 14 out. 2026.

DOITPOMS. UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Teaching and learning package: thermal and electrical conductivity. Disponível em: https://www.doitpoms.ac.uk/. Acesso em: 14 out. 2026.

FREECAD PROJECT. FreeCAD: documentação e recursos do software. Disponível em: https://www.freecad.org/. Acesso em: 14 out. 2026.

GABRIAN. Aluminium alloy 6063: properties and technical information. Disponível em: https://www.gabrian.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE (IAI). Aluminium recycling and sustainability. Disponível em: https://international-aluminium.org/. Acesso em: 14 out. 2026.

LEE, H. How to select a heat sink. 1995. Completar os dados de publicação conforme a versão efetivamente consultada.

MERSEN. Graphite and thermal management technical resources. Disponível em: https://www.mersen.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

NATIONAL SCIENCE FOUNDATION (NSF). Award Search: Award Number 0918449. Disponível em: https://www.nsf.gov/awardsearch/showAward.do?AwardNumber=0918449. Acesso em: 14 out. 2026.

WESTMETALL. Metal prices and market data. Disponível em: https://www.westmetall.com/. Acesso em: 14 out. 2026.

XIE, Charles. Energy2D: a computational tool for learning heat transfer and fluid flow. Materiais e publicações sobre o Energy2D. Disponível em: https://energy.concord.org/energy2d/papers.html. Acesso em: 14 out. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 10067: princípios gerais de representação em desenho técnico. Consultar a edição vigente.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). ABNT NBR 10126: cotagem em desenho técnico. Consultar a edição vigente.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 128: technical product documentation — general principles of representation. Consultar a edição vigente.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 129-1: technical product documentation — presentation of dimensions and tolerances. Consultar a edição vigente.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 5455: technical drawings — scales. Consultar a edição vigente.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO). ISO 7200: technical product documentation — data fields in title blocks and document headers. Consultar a edição vigente.

# INTRODUÇÃO

Da revolução dos computadores à sustentabilidade dos data centers: como manter a tecnologia funcionando sem superaquecer o planeta?

Em 1946, a apresentação do eniane marcou um momento importante na história da computação: uma máquina que ocupava uma sala inteira e consumia uma quantidade significativa de energia. Décadas depois, a miniaturização dos componentes eletrônicos permitiu desenvolver computadores cada vez menores e mais potentes. Em 1965, Gordo Moire formulou uma previsão sobre o crescimento da quantidade de componentes integrados em circuitos, tendência que ajudou a orientar a evolução da microeletrônica. Com a expansão da internet, da computação em nuvem e da inteligência artificial no século XXI, a capacidade de processamento aumentou, mas também cresceu a necessidade de controlar o consumo de energia e o calor produzido pelos equipamentos.

Esse desafio não está restrito aos grandes centros de processamento de dados. Um mini rack doméstico ou de laboratório, mesmo em escala reduzida, precisa conciliar desempenho computacional, controle de temperatura, eficiência energética e responsabilidade ambiental. O calor gerado por processadores e outros componentes pode comprometer a confiabilidade, reduzir a vida útil dos equipamentos e provocar desligamentos por proteção térmica quando não é removido adequadamente.

Diante desse cenário, este projeto propõe o estudo de um mini rack com foco na modelagem tridimensional do gabinete e do dissipador de calor, na seleção de materiais e na análise de sustentabilidade. Para o dimensionamento térmico inicial, considera-se um componente que dissipa 65 W, com temperatura ambiente de 35 °C e limite de temperatura de 85 °C. Sob essas condições, a diferença máxima entre a temperatura limite e a temperatura ambiente é de apenas 50 °C, o que exige avaliar cuidadosamente a resistência térmica do conjunto.

A investigação integra duas áreas fundamentais. Em Fenômenos de Transporte, serão analisadas a condução de calor pelo dissipador e a convecção entre suas aletas e o ar, com o objetivo de estimar a distribuição de temperatura e verificar a segurança térmica do componente. Em Ciências do Ambiente, serão avaliados o consumo energético, a eficiência de utilização de energia (PUE), a pegada de carbono, a reciclabilidade dos materiais e o descarte de resíduos eletrônicos.

A modelagem CAD no FreeCAD permitirá representar o gabinete, as aletas, os pontos de fixação e as aberturas de ventilação, além de gerar desenhos técnicos cotados. A comparação entre alumínio e cobre ajudará a identificar uma solução que equilibre desempenho térmico, massa, custo, facilidade de fabricação e impacto ambiental.

Assim, a pergunta central deste trabalho é: odo componente eletrônico que trabalha converte parte da energia elétrica que consome em calor. Em um nó de computação, como um servidor, um nó de cluster ou uma placa de processamento, essa conversão é intensa. Processadores, GPUs, memórias e conversores de tensão concentram dezenas ou centenas de watts em áreas de poucos centímetros quadrados. Se esse calor não for removido na mesma taxa em que é gerado, a temperatura sobe até o componente reduzir seu desempenho (thermal throttling), falhar ou sofrer danos permanentes.

A missão de projetar a dissipação térmica é, portanto, garantir que o nó opere dentro de limites térmicos seguros em qualquer condição esperada de uso, inclusive sob carga máxima sustentada, em ambiente quente e ao longo de toda a vida útil do equipamento.

### 2. O problema físico

O calor gerado (potência dissipada, em watts) precisa viajar do silício até o ar ambiente ou o fluido de arrefecimento. Esse caminho é uma cadeia de resistências térmicas:

Tj = Ta + P × (Rjc + Rcs + Rsa)

- Tj: temperatura da junção (o ponto mais quente do chip)

- Ta: temperatura do ambiente

- P: potência dissipada

- Rjc: resistência térmica entre a junção e a carcaça do chip

- Rcs: resistência da interface entre o chip e o dissipador (pasta ou pad térmico)

- Rsa: resistência do dissipador ao ambiente

O objetivo do projeto é manter Tj abaixo do limite do fabricante, com margem de segurança. Como Ta e P são, em grande parte, dados do problema, o engenheiro trabalha para reduzir as resistências da cadeia.

Exemplo numérico: um processador de 150 W, em ambiente de 35 °C, com limite de junção de 95 °C. A resistência total admissível é (95 − 35) / 150 = 0,4 °C/W. Se Rjc for 0,15 e a interface térmica 0,05, o dissipador precisa ter Rsa de no máximo 0,2 °C/W. Na prática, projeta-se com folga, por exemplo mirando 85 °C para absorver picos, poeira acumulada e envelhecimento da pasta térmica.

### 3. Os três mecanismos de transferência de calor

- Condução: o calor atravessa sólidos, do silício ao espalhador de calor, à pasta térmica, à base do dissipador. Aqui importa a condutividade do material. O cobre conduz melhor que o alumínio, mas é mais pesado e caro.

- Convecção: o calor passa das aletas do dissipador para o ar (ou líquido) em movimento. É normalmente o gargalo do sistema. Pode ser natural, por diferença de densidade, ou forçada, com ventoinhas ou bombas.

- Radiação: em equipamentos eletrônicos comuns, contribui pouco, mas não é zero, especialmente em projetos sem ventilação forçada.

### 4. Fontes de calor do nó

Um bom projeto começa com o mapa de calor do nó:

- CPU e/ou GPU, que costumam responder pela maior parte da potência

- Memórias (DIMMs), cujo calor cresce com a densidade e a frequência

- VRMs (reguladores de tensão), que perdem energia na conversão

- Armazenamento NVMe, que esquenta bastante em operação contínua

- Fontes de alimentação e interfaces de rede de alta velocidade

Cada componente tem sua própria temperatura máxima, e o projeto precisa respeitar a mais restritiva. Muitas vezes o item que limita o sistema não é o processador, mas uma memória ou um VRM mal ventilado.

### 5. Estratégias de solução

Resfriamento passivo: dissipadores sem ventoinha, adequados a baixas potências. É silencioso e não tem peças móveis que falhem, mas tem capacidade limitada.

Resfriamento a ar com convecção forçada: dissipador de cobre ou alumínio, às vezes com heat pipes (tubos que transportam calor por mudança de fase de um fluido interno), mais ventoinhas. É a solução mais comum em nós de computação. O projeto envolve densidade e geometria das aletas, vazão de ar, queda de pressão e posicionamento das ventoinhas.

Resfriamento líquido: placas frias (cold plates) sobre os chips, com líquido circulando até um trocador de calor. A água carrega muito mais calor por volume que o ar, o que permite potências maiores em espaços menores. Em contrapartida, aumenta a complexidade, o custo e o risco de vazamento.

Imersão: o nó inteiro fica mergulhado em fluido dielétrico. É usada em alta densidade (data centers de IA, mineração), com ótimo desempenho térmico e manutenção mais difícil.

### 6. Etapas do projeto

- Levantar requisitos: potência máxima (TDP e picos), temperatura ambiente de operação, limites de cada componente, restrições de espaço, ruído, consumo e custo.

- Calcular o orçamento térmico: definir a resistência térmica total admissível e distribuí-la entre as camadas da cadeia.

- Escolher a tecnologia de resfriamento com base na potência e na densidade necessárias.

- Projetar o fluxo de ar (ou líquido): organizar a entrada fria e a saída quente, evitar recirculação de ar quente e garantir que componentes “à jusante” não recebam ar já aquecido.

- Simular: usar CFD (dinâmica de fluidos computacional) e modelos térmicos para prever pontos quentes antes de construir o protótipo.

- Prototipar e medir: instrumentar com termopares e com os sensores internos, e rodar cargas de teste pesadas (stress tests) por horas.

- Validar nos piores casos: ambiente quente, filtro sujo, falha de uma ventoinha, carga 100% sustentada.

- Iterar até a margem de segurança ser atendida.

### 7. Controle e monitoramento

Hardware bem dimensionado não basta; o nó também precisa de controle ativo:

- Sensores de temperatura em CPU, GPU, memória, VRM e entrada e saída de ar

- Curvas de ventoinha ajustadas por temperatura (rápidas o bastante para proteger, suaves o bastante para não gerar ruído e desgaste desnecessários)

- Limitação de potência e de frequência como proteção em último nível (throttling)

- Desligamento de emergência em temperatura crítica

- Alertas e telemetria para a operação (por exemplo via BMC/IPMI/Redfish em servidores)

### 8. Riscos e boas práticas

- Pasta térmica mal aplicada ou ressecada aumenta Rcs e causa aquecimento súbito.

- Poeira obstrui aletas e filtros; o projeto deve prever manutenção.

- Redundância de ventoinhas evita que a falha de uma delas derrube o sistema.

- Margem de projeto: nunca dimensionar no limite exato; o mundo real tem variações.

- Equilíbrio entre desempenho, ruído, consumo e custo: a solução ideal não é a mais forte, e sim a que cumpre o requisito térmico com o menor custo total.

### DESENVOLVIMENTO

Seleção do material do dissipador de calor: alumínio ou cobre

Neste projeto, o dissipador deve dissipar 65 W e manter a temperatura de operação abaixo de 85 °C. Com base nesse requisito, é necessário decidir entre o alumínio e o cobre, comparando-os quanto à condutividade térmica, à densidade, ao custo, à usinabilidade e à reciclabilidade.

Com o aumento da dissipação de calor dos dispositivos microeletrônicos e a redução do tamanho geral dos componentes, a relação entre a confiabilidade e a temperatura de operação torna-se cada vez mais crítica. Quanto maior a temperatura de operação de um componente, menor tende a ser a sua confiabilidade e a sua vida útil. Uma das formas de reduzir essa temperatura é aumentar a área de dissipação.

Os dissipadores de calor (ou heta sins) são dispositivos que melhoram a dissipação de calor de uma superfície quente, geralmente um componente que gera calor, para um ambiente mais frio, normalmente o ar.

A resistência térmica diz quantos graus a temperatura sobe para cada watt de calor que passa. Por isso sua unidade é °C/W. Por exemplo, 0,5 °C/W significa que cada 1 W aumenta 0,5 °C.

#### Os termos do circuito

Potência e temperaturas

| Símbolo | Nome | O que é |
| --- | --- | --- |
| P | Potência dissipada (W) | Calor gerado pelo componente. Neste projeto, 65 W. |
| T | Temperatura da junção (°C) | Ponto mais quente do componente. Não pode passar do máximo do fabricante. |
| T | Temperatura do encapsulamento (°C) | Temperatura da superfície externa do componente. |
| T | Temperatura do dissipador (°C) | Temperatura da base do dissipador, onde ele encosta no componente. |
| T | Temperatura ambiente (°C) | Temperatura do ar ao redor do dissipador. |

Resistências térmicas (os “obstáculos” do caminho)

| Símbolo | Trecho | Quem define |
| --- | --- | --- |
| R | Da junção até o encapsulamento | O fabricante do componente. Você não consegue alterar. |
| R | Do encapsulamento até o dissipador (interface) | Você, pela pasta térmica, pelo acabamento das superfícies e pela pressão de fixação. |
| R | Do dissipador até o ar | É o que você procura. Depende do tamanho, do formato e do material do dissipador e do fluxo de ar. |

Como o calor passa por esses três trechos um após o outro, as resistências se somam:

é a resistência total, da junção até o ambiente.

### Resistência térmica necessária do dissipador

A resistência total também pode ser calculada pela temperatura. O calor P precisa “empurrar” a temperatura da junção então:

Combinando com a soma anterior e isolando o que queremos descobrir .

Em palavras: o total de “resistência permitida” é o que sobra depois de descontar o que o componente e a interface já consomem. Esse resultado é o valor máximo de resistência que o dissipador pode ter. Um dissipador com resistência igual ou menor que ele serve (LEE, 1995).

#### De onde vêm os dados

A escolha do dissipador é simples porque os dados vêm de dois lugares (LEE, 1995):

- Do fabricante do componente: estão na folha de dados (datasheet).

- De você, o usuário: P (a potência de operação), T(o ambiente onde o equipamento vai funcionar) e a pasta térmica e a montagem).

#### Como interpretar o resultado

Quanto menor o R<sub>sa</sub> necessário, mais potente precisa ser o dissipador. Isso significa mais área de troca de calor, aletas mais eficientes, fluxo de ar maior e, em geral, um material que conduz melhor o calor. Quanto maior o R permitido, mais simples e barato pode ser o dissipador.

### Exemplo ilustrativo

Os valores abaixo são hipotéticos. Substitua pelos do seu projeto.

Dados:

- P = 65 W

- T= 85 °C (limite de temperatura)

- T= 35 °C

- R = 0,3 °C/W

- R= 0,1 °C/W

Passo 1. Calcule a resistência total permitida:
R = (85 − 35) / 65 = 50 / 65 ≈ 0,77 °C/W

Passo 2. Desconta as resistências que já existem:
R = 0,77 − 0,3 − 0,1 ≈ 0,37 °C/W

Conclusão: o dissipador escolhido precisa ter resistência térmica de no máximo 0,37 °C/W. Se tiver mais que isso, a temperatura passa de 85 °C.

Verificação: com R= 0,37, a temperatura da junção fica em 35 + 65 × (0,3 + 0,1 + 0,37) ≈ 85 °C. O resultado bate com o limite.

### Condução de calor bidimensional em regime permanente pelo método das diferenças finitas

#### 1. Por que isso importa para o dissipador

O dissipador não é só uma resistência R em série. Dentro da base de metal, o calor se espalha em duas direções antes de chegar às aletas. Quando o componente é menor que a base, esse espalhamento pode representar de 5% a 30% da resistência total do dissipador (LEE, 1995). A condução 2D permite calcular o campo de temperatura nessa base e ver como a condutividade k, que muda entre alumínio e cobre, afeta o resultado.

#### 2. Equação governante

Em regime permanente, com geração interna de calor q<sub>g</sub> (W/m³) e condutividade k constante, em coordenadas cartesianas: ∂²T/∂x² + ∂²T/∂y² + q_g/k = 0

Sem geração (q<sub>g</sub> = 0), é a equação de Laplace. Com geração, é a equação de Poisson.

#### 3. Discretização por diferenças finitas

O domínio é dividido em uma grade com nós (i, j) e espaçamento Δx = Δy = Δ. A derivada segunda é aproximada pela diferença central, com precisão de 2ª ordem: d²f/dx² ≈ ( f(i−1) − 2·f(i) + f(i+1) ) / Δ²

solando T(i,j), obtém-se a fórmula iterativa (média dos quatro vizinhos mais um termo de fonte):T(i,j) = ¼ · [ T(i−1,j) + T(i+1,j) + T(i,j−1) + T(i,j+1) + Δ²·q_g/k ]

## Energy2D: guia para quem nunca usou

O que é
O Energy2D é um programa gratuito de simulação que mostra, na tela e em tempo real, como o calor se move e como líquidos e gases escoam. Você desenha um cenário (uma sala, uma panela, uma parede, um motor), define materiais e temperaturas, aperta “play” e vê as cores mudarem conforme o calor se espalha.

O que ele simula

- Condução: o calor passando por materiais sólidos, como o cabo de uma panela esquentando.

- Convecção: o calor carregado por fluidos em movimento, como o ar quente subindo.

- Radiação: o calor emitido por superfícies, como o do Sol ou de uma lareira.

Por trás, o programa resolve equações da física, entre elas a de Navier-Stokes, que descreve o movimento dos fluidos. Você não precisa saber essa matemática para usá-lo.

Por que ele existe
A simulação é hoje essencial em ciência e engenharia, mas quase não aparece no ensino médio. Havia a ideia de que ela exige matemática avançada, supercomputadores e linha de comando. Em 2008, o pesquisador Charles Xie propôs à National Science Foundation (EUA) uma forma de ensinar engenharia por “pensamento computacional”. A proposta foi aprovada e financiou o Energy2D. Hoje ele roda em um computador comum, e estima-se que tenha sido baixado por cerca de 50.000 pessoas únicas, de escolas a pós-graduação. Também já aparece em pesquisas científicas e de engenharia.

Como é usar

- Abra o programa.

- Desenhe formas e atribua materiais e temperaturas.

- Rode a simulação e observe as cores (temperatura) e as setas (movimento do fluido).

- Mude um valor, como o isolamento de uma parede, e veja o resultado na hora.

Limitação importante
O programa pode dar “ERRO FATAL” porque a simulação “explode” numericamente. Isso acontece com fluidos muito rápidos, de baixa viscosidade ou muito quentes. O motivo é o passo de tempo: se o fluido atravessa o modelo em poucos passos, o algoritmo não consegue calcular as interações. A solução é reduzir o passo de tempo, o que deixa a simulação mais lenta.

### Energy2D em Fenômenos de Transporte

#### A ideia central

Fenômenos de Transporte estuda como momento (escoamento de fluidos), energia (calor) e massa se deslocam. O Energy2D é um programa de simulação bidimensional criado por Charles Xie, físico do Concord Consortium, a partir de 2010. Ele surgiu de uma proposta financiada pela National Science Foundation (EUA) em 2008, voltada a ensinar engenharia por pensamento computacional, e é usado principalmente por estudantes, da educação básica à pós-graduação (XIE, [s.d.]a). O programa resolve a equação do calor e as equações de Navier–Stokes (XIE; HAZZARD, 2010). Por isso cobre dois dos três pilares da disciplina, momento e energia, e pode servir de laboratório virtual para a parte térmica e fluida. Essa conexão com a disciplina é uma aplicação didática minha. As fontes descrevem o programa como ferramenta de ensino de transferência de calor.

#### O que ele simula

- Condução: o calor atravessando sólidos, como o cabo de uma panela esquentando.

- Convecção: o calor transportado por fluidos em movimento, como o ar quente subindo.

- Radiação: o calor emitido por superfícies, como o de uma lareira.

Você desenha o cenário, atribui materiais e temperaturas, roda a simulação e observa o campo de temperatura em cores e o movimento do fluido em setas (XIE, [s.d.]c).

#### Equações resolvidas

Na forma padrão, conforme descrita na documentação do autor (XIE, [s.d.]b): Calor:       ∂T/∂t = (1/ρc)·∇·(k∇T) − v·∇T + q/(ρc)

Momento:     ∂v/∂t + (v·∇)v = −(1/ρ)∇p + ν∇²v + f        ∇·v = 0

Radiação:    q'' = ε·σ·T⁴   (trocas entre superfícies por radiosidade)

O empuxo que gera a convecção natural entra em f pela aproximação de Boussinesq. A equação do calor é a mesma que usamos no exercício 2D, agora com o termo transiente e o transporte pelo escoamento.

#### Métodos numéricos

O programa usa diferenças finitas em malha uniforme, com esquema implícito no tempo e relaxação para os sistemas lineares. A advecção usa o esquema MacCormack e um passo de projeção impõe a conservação de massa. A radiação usa traçado de raios e Gauss–Seidel (XIE, [s.d.]b). O Gauss–Seidel é o mesmo método iterativo do exercício 2D.

#### Uso no ensino e no projeto

Xie defende que a visualização interativa ajuda a desfazer concepções erradas sobre calor e temperatura (XIE, 2012). A condutividade pode variar no espaço, então dá para desenhar peças de alumínio e de cobre e comparar o campo de temperatura. No seu projeto, isso serve para ver o efeito de k na base do dissipador antes do cálculo formal.

#### Limitações

- É 2D, e o site o apresenta para estimativas rápidas e para entender o fenômeno, não para substituir análise detalhada (XIE, [s.d.]c).

- Os desenvolvedores não garantem validade para uso profissional (XIE, [s.d.]a).

- O solver pode “explodir” numericamente com viscosidade baixa, temperatura alta ou escoamento rápido, e passos de tempo muito pequenos deixam as simulações lentas (XIE, [s.d.]a).

- Só modela fluidos incompressíveis newtonianos, e o acoplamento entre os modos de calor é parcial (XIE, [s.d.]b).

Para o seu trabalho, use o Energy2D para entender o comportamento e a ordem de grandeza, e o cálculo analítico e numérico para dimensionar.

### Critério de seleção

A escolha do material segue dois filtros, nesta ordem:

- Filtro eliminatório (térmico). O dissipador precisa ter R menor ou igual ao máximo calculado, para manter T 85 °C com 65 W (LEE, 1995). No exemplo hipotético dos textos anteriores, esse valor é 0,37 °C/W. Se o material não permite atingi-lo no volume e no fluxo de ar disponíveis, ele está descartado.

- Critérios de comparação (entre os que passam): condutividade térmica, densidade (peso), custo, usinabilidade e reciclabilidade.

O fluxo de ar pesa tanto quanto o material. Pela tabela de Lee (1995), o volume necessário para R = 0,37 °C/W é aproximadamente o volume resistivo típico dividido por 0,37:

| Condição de ar | Resistência volumétrica (cm³·°C/W) | Volume necessário |
| --- | --- | --- |
| Convecção natural | 500 a 800 | 1350 a 2160 cm³ |
| 1,0 m/s | 150 a 250 | 405 a 675 cm³ |
| 2,5 m/s | 80 a 150 | 215 a 405 cm³ |
| 5,0 m/s | 50 a 80 | 135 a 215 cm³ |

Lee indica que essa tabela serve só como guia inicial de estimativa. Mesmo assim, ela mostra que, para 65 W, a convecção natural exige um dissipador de litros, e que usar ventilador reduz o volume muito mais do que trocar de metal.

### Quadro comparativo

| Critério | Alumínio (liga 6063) | Cobre | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Condutividade térmica | 200 W/m·K (136 a 205 conforme a liga; ~237 no puro) | 400 W/m·K | RICHCONN ([s.d.]); DEEPCOOL ([s.d.]) |
| Densidade | 2,7 g/cm³ | 8,9 g/cm³ | RICHCONN ([s.d.]) |
| Preço do metal (LME, 13 out. 2026) | US$ 3.036/t | US$ 14.741/t | WESTMETALL (2026) |
| Usinabilidade e forma | Extrusão de formas complexas e usinagem fácil na 6063-T5 | Menos usado em extrusão; fonte técnica forte não encontrada | MERSEN ([s.d.]) |
| Economia de energia ao reciclar | 95,5% | ~75% (estimativa de consultoria) | IAI (2024); THUNDER SAID ENERGY ([s.d.]) |
| Papel típico | Aletas e corpo | Base, espalhador, regiões de alta potência | LEE (1995) |

### Fundamento atômico

O DoITPoMS explica por que metais conduzem calor bem: eles têm uma grande concentração de elétrons livres, que carregam a energia térmica ao se mover pela rede e colidir com os núcleos. As vibrações da rede (fônons) também transportam calor, mas o transporte por elétrons domina nos metais (DOITPOMS, [s.d.]b). Como os mesmos elétrons carregam calor e carga, as duas condutividades se relacionam pela lei de Wiedemann–Franz (DOITPOMS, [s.d.]b; [s.d.]c)

### SELEÇÃO DE MATERIAIS

A escolha do material do dissipador determina a eficiência com que o calor é conduzido do componente até o ar ambiente. Neste projeto, o nó de computação dissipa uma potência estimada de 65 W e o SoC deve permanecer abaixo de [89 °C]. Para atender a esse limite, foram comparados dois materiais usados em dissipadores: a liga de alumínio 6063-T5 e o cobre C11000 (ETP), considerando condutividade térmica (k), densidade (ρ), custo, usinabilidade e reciclabilidade.

Do ponto de vista da estrutura atômica, a boa condução térmica dos metais decorre da ligação metálica. Os elétrons de valência ficam deslocalizados e se movem livremente pela rede, transportando energia térmica com alta eficiência (CALLISTER; RETHWISCH, [ano]). O módulo de condução do DoITPoMS (Universidade de Cambridge) descreve o mesmo mecanismo: nos metais, os elétrons livres dominam o transporte de calor, e as vibrações da rede (fônons) têm papel secundário (DOITPOMS, [s.d.]).

Por isso o cobre supera o alumínio em condução térmica: 391 W/m·K contra 209 W/m·K, uma razão de 1,87 (AURUBIS, [s.d.]; GABRIAN, [s.d.]). A lei de Wiedemann–Franz confirma a vantagem. Com as condutividades elétricas dos dois materiais, ela estima 416 W/m·K para o cobre e 229 W/m·K para o alumínio, uma razão de 1,82 que é próxima da medida (Tabela 2). A liga fica abaixo do cobre também porque seus átomos de soluto e impurezas espalham elétrons, o que reduz a condutividade (DOITPOMS, [s.d.]).

#### Tabela 1 – Dados de entrada

| Propriedade | Alumínio 6063-T5 | Cobre C11000 | Fonte |
| --- | --- | --- | --- |
| Condutividade térmica k (W/m·K) | 209 | 391 (a 20 °C) | GABRIAN ([s.d.]); AURUBIS ([s.d.]) |
| Densidade ρ (g/cm³) | 2,70 | 8,9 | GABRIAN ([s.d.]); AURUBIS ([s.d.]) |
| Calor específico c<sub>p</sub> (J/kg·K) | 900 | 394 | MAKEITFROM ([s.d.]); AURUBIS ([s.d.]) |
| Condutividade elétrica σ (MS/m) | 31,9 (55% IACS) | 58 (100% IACS) | MAKEITFROM ([s.d.]); AURUBIS ([s.d.]) |
| Preço do metal (US$/t, LME, 13/10/2026) | 3.036 | 14.741 | WESTMETALL (2026) |

#### Tabela 2 – Cálculos

| Grandeza | Fórmula | Alumínio | Cobre | Cobre ÷ alumínio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Condutividade térmica | dado | 209 W/m·K | 391 W/m·K | 1,87 |
| Estimativa por Wiedemann–Franz (T = 293 K) | κ = L·σ·T, L = 2,45×10⁻⁸ | 229 W/m·K | 416 W/m·K | 1,82 |
| Densidade | dado | 2,70 g/cm³ | 8,9 g/cm³ | 3,30 |
| Condutividade específica | k / ρ | 77,4 | 43,9 | 0,57 |
| Difusividade térmica | α = k / (ρ·c<sub>p</sub>) | 8,6×10⁻⁵ m²/s | 1,12×10⁻⁴ m²/s | 1,30 |
| Resistência de condução na base* | R = t / (k·A) | 0,00399 °C/W | 0,00213 °C/W | 0,53 |
| Queda de temperatura na base (65 W) | ΔT = Q·R | 0,26 °C | 0,14 °C | 0,53 |
| Fração do R<sub>sa</sub> máximo, 0,37 °C/W (limite de 85 °C)** | R / R<sub>sa</sub> | 1,08% | 0,58% | — |
| Fração do R<sub>sa</sub> máximo, 0,43 °C/W (limite de 89 °C)** | R / R<sub>sa</sub> | 0,93% | 0,49% | — |
| Massa para 200 cm³ | m = ρ·V | 0,54 kg | 1,78 kg | 3,3 |
| Custo do metal para 200 cm³ | m × preço | US$ 1,64 | US$ 26,24 | 16,0 |

Base hipotética de t = 3 mm e A = 60 × 60 mm.
 R= máximo hipotético, com T= 35 °C, R= 0,3 e R= 0,1 °C/W: (85 − 35)/65 − 0,4 = 0,37 e (89 − 35)/65 − 0,4 = 0,43.

#### Leitura dos resultados

- O cobre vence em condutividade (1,87×), em difusividade (1,3×) e na queda de temperatura na base.

- O alumínio vence em condutividade por massa, em peso e em custo (o cobre custa cerca de 16 vezes mais por volume).

- A diferença de condução na base é de 0,12 °C com 65 W, cerca de 0,3% da folga térmica. Em termos de resistência da base, ela é menor que 1,1% do R<sub>sa</sub> permitido para os dois materiais, então só pesa se a base for fina e o componente muito menor que ela (efeito de espalhamento, de 5% a 30% do total segundo LEE, 1995). A resistência convectiva, que domina R<sub>sa</sub>, não depende do metal da base.

Por isso a frase “o cobre supera o alumínio” é verdadeira para a condução, mas o texto deve completá-la: no sistema inteiro, o alumínio 6063-T5 extrudado costuma ser a escolha mais econômica, e o cobre se justifica na base, onde o calor se concentra.

O dissipador de calor é um componente geralmente fabricado em alumínio ou cobre, materiais que apresentam boa condutividade térmica. Sua função é receber o calor produzido por componentes eletrônicos e transferi-lo para o ambiente, principalmente por convecção e também por radiação térmica.

Quando uma corrente elétrica atravessa uma resistência elétrica, parte da energia elétrica é transformada em energia térmica pelo efeito Joule. Se esse calor não for dissipado adequadamente, a temperatura do componente aumenta, podendo prejudicar seu funcionamento e reduzir sua vida útil. O dissipador amplia a área de contato com o ar e facilita a transferência de calor.

## 2. Resistência térmica da carcaça

A resistência térmica da carcaça representa a dificuldade que o calor encontra para passar do interior de um componente até sua superfície externa. Ela é normalmente indicada por RθJC​ ou θJC​, quando se refere especificamente à passagem de calor da junção interna até a carcaça de um semicondutor.

Sua unidade de medida é °C/W (graus Celsius por watt). Quanto menor a resistência térmica, mais facilmente o calor atravessa esse caminho para uma mesma potência dissipada.

A resistência térmica depende das características do material, da geometria do componente e das condições de contato entre as superfícies. Para transferir o calor da carcaça ao dissipador, pode-se utilizar pasta térmica ou outro material de interface térmica, que reduz os espaços de ar entre as superfícies e melhora o contato térmico.

## 3. Relação entre química, calor e materiais

A química contribui para o desenvolvimento de dissipadores por meio do estudo das propriedades dos materiais. A composição química e a estrutura dos metais influenciam sua capacidade de conduzir calor. O alumínio é bastante utilizado por combinar boa condutividade térmica, baixo peso e resistência à corrosão, enquanto o cobre apresenta condutividade térmica superior, mas é mais pesado.

Além disso, as pastas térmicas podem conter compostos de silicone, óxidos metálicos ou outros materiais termicamente condutores. Esses produtos ajudam a melhorar a transferência de energia

térmica entre a carcaça e o dissipador. Assim, a escolha dos materiais é essencial para aumentar a eficiência térmica dos equipamentos eletrônicos.

## 4. Cálculo da resistência térmica

A resistência térmica pode ser calculada pela relação entre a diferença de temperatura e a potência dissipada:

Rθ​=PT1​−T2​​

Em que:

- Rθ​ = resistência térmica, em °C/W;

- T1​−T2​ = diferença de temperatura, em °C;

- P = potência térmica dissipada, em watts (W).

Por exemplo, se a diferença de temperatura entre dois pontos de um componente for de 20 °C e a potência dissipada for de 5 W, a resistência térmica será:

Rθ​=520​=4°C/W

Isso significa que a diferença de temperatura entre esses pontos é de 4 °C para cada watt dissipado, nas condições consideradas.

Em um sistema com dissipador, a resistência térmica total pode ser estimada somando as resistências dos diferentes caminhos percorridos pelo calor:

Rθtotal​=RθJC​+RθCS​+RθSA​

Nessa expressão, RθJC​ corresponde à resistência entre a junção e a carcaça, RθCS​ à resistência entre a carcaça e o dissipador, e RθSA​ à resistência entre o dissipador e o ambiente.

Technical Article

FREECAD

## 1. O que é o FreeCAD?

O FreeCAD é um software gratuito e de código aberto utilizado para criar modelos tridimensionais (CAD) de peças, gabinetes, estruturas e equipamentos. Ele permite desenvolver projetos com dimensões precisas, editar medidas e gerar desenhos técnicos para fabricação ou documentação.

Na modelagem paramétrica, as peças são construídas a partir de esboços, dimensões e operações geométricas. Assim, é possível modificar a altura, a largura, a profundidade e outros parâmetros sem refazer todo o projeto.

## 2. Modelagem 3D de um mini rack/data center doméstico ou de laboratório

Um mini rack é uma estrutura compacta que organiza equipamentos de informática e rede, como servidores, mini PCs, roteadores, switches e unidades de armazenamento. Em um ambiente doméstico ou de laboratório, ele pode ser utilizado para estudar redes, bancos de dados, programação, virtualização e sistemas de refrigeração.

O projeto em CAD consiste em representar digitalmente a estrutura do gabinete e os componentes internos, considerando dimensões, fixação, passagem de cabos, ventilação e acesso para manutenção.

O objetivo não é apenas criar um modelo visual, mas também planejar a montagem e verificar se os componentes cabem no espaço disponível.

## 3. Aplicação ao projeto: dissipador de calor e gabinete em CAD

O projeto pode ser desenvolvido no FreeCAD tomando como referência um mini rack de laboratório e dando atenção especial ao gabinete e ao dissipador de calor. A finalidade é criar um modelo tridimensional que permita estudar o encaixe das peças, a ventilação e a dissipação térmica.

O trabalho pode ser dividido em duas partes:

A) Modelagem do gabinete

- Definir altura, largura e profundidade.

- Modelar paredes, tampa, base, furos de fixação e aberturas para ventilação.

- Reservar espaço para placas eletrônicas, fontes de alimentação e cabos.

- Verificar o acesso para montagem e manutenção.

B) Modelagem do dissipador de calor

- Criar a base que ficará em contato com o componente eletrônico.

- Modelar as aletas que aumentam a área de transferência de calor.

- Definir espessura, altura, espaçamento e quantidade de aletas.

- Prever os furos de fixação e a área de contato térmico.

A geometria pode ser construída com as ferramentas Sketcher, Part Design e Part do FreeCAD. Para analisar o desempenho térmico real, entretanto, é necessário complementar o desenho com cálculos ou simulações térmicas; o modelo 3D, sozinho, não comprova a eficiência do dissipador.

## 4. Como gerar o desenho técnico cotado seguindo normas ABNT/ISO

Depois de concluir o modelo tridimensional, utiliza-se o ambiente TechDraw do FreeCAD para produzir a documentação técnica.

O desenho deve incluir:

- Vistas ortográficas: frontal, superior e lateral, conforme as características da peça.

- Vista isométrica: para facilitar a compreensão da geometria.

- Cotas: dimensões totais, espessuras, furos, distâncias entre furos e espaçamento das aletas.

- Escala: por exemplo, 1:1 para representação em tamanho real, quando couber na folha.

- Legenda ou quadro de identificação: nome da peça, responsável pelo desenho, data, escala, unidade, número do desenho e revisão.

- Tolerâncias: quando necessárias, para definir os limites dimensionais de fabricação e montagem.

Entre as referências normativas relevantes estão:

| Norma | Aplicação geral |
| --- | --- |
| ABNT NBR 10067 | Princípios gerais de representação em desenho técnico |
| ABNT NBR 10126 | Cotagem em desenho técnico |
| ISO 128 | Princípios gerais de representação em desenhos técnicos |
| ISO 129-1 | Apresentação de dimensões e tolerâncias dimensionais |
| ISO 5455 | Escalas em desenhos técnicos |
| ISO 7200 | Campos de dados em legendas e documentos técnicos |

É importante verificar a edição vigente e a aplicabilidade de cada norma antes da entrega ou fabricação. As normas de desenho técnico não substituem os requisitos específicos de segurança elétrica, ventilação e resistência mecânica do gabinete.

## . Ciências do Ambiente — consumo energético e sustentabilidade

Um mini rack ou data center de pequeno porte pode ser utilizado para armazenar dados, executar aplicações, hospedar serviços e realizar experimentos de programação e inteligência artificial. Apesar de seu tamanho reduzido, o equipamento consome energia elétrica e gera calor, o que torna importante avaliar sua eficiência energética e seus impactos ambientais.

Uma das métricas utilizadas nessa avaliação é o PUE (Power Usage Effectiveness), que relaciona o consumo total de energia da instalação ao consumo dos equipamentos de informática. A métrica é definida pela norma internacional ISO/IEC 30134-2.

Part 2: Power usage effectiveness (PUE)

+1

A fórmula é:

\[ PUE=\frac{\text{Energia total da instalação}}{\text{Energia dos equipamentos de TI}} \]

Por exemplo, se um mini data center consumir 120 kWh em determinado período, sendo 100 kWh utilizados pelos equipamentos de TI, seu PUE será:

\[ PUE=\frac{120}{100}=1{,}2 \]

Nesse exemplo hipotético, os 20 kWh restantes correspondem ao consumo de outros sistemas incluídos na medição, como ventilação e distribuição elétrica. Quanto mais próximo de 1 for o PUE, menor será o consumo adicional em relação à energia usada pelos equipamentos de TI. Para um mini rack doméstico, é importante definir claramente os limites da medição, pois nem sempre é possível separar o consumo da infraestrutura de forma independente.

Além do consumo energético, o projeto deve considerar a pegada de carbono, relacionada às emissões de gases de efeito estufa associadas à eletricidade consumida e à fabricação, ao transporte e ao descarte dos equipamentos. A análise pode incluir também a reciclabilidade dos materiais, a vida útil do gabinete, a substituição de componentes e a destinação correta de resíduos eletrônicos (e-waste).

### Alternativas de tecnologia limpa

- Utilizar servidores e mini PCs eficientes energeticamente, dimensionados conforme a demanda.

- Ativar modos de economia de energia e desligar equipamentos que não precisam funcionar continuamente.

- Melhorar a ventilação e evitar refrigeração excessiva.

- Preferir gabinetes duráveis, reparáveis e fabricados com materiais recicláveis.

- Reutilizar componentes em boas condições e encaminhar resíduos eletrônicos para pontos de coleta especializados.

- Quando viável, utilizar eletricidade de fontes renováveis e avaliar o aproveitamento do calor residual.

Essas medidas seguem princípios de eficiência energética e sustentabilidade aplicáveis a infraestruturas de computação. O Departamento de Energia dos Estados Unidos apresenta recomendações sobre eficiência de sistemas de TI, refrigeração e distribuição elétrica em data centers.

Department of Energy

## 2. Fenômenos de Transporte — simulação térmica do dissipador e do gabinete

O estudo de Fenômenos de Transporte permite analisar como o calor produzido pelos componentes eletrônicos se propaga pelo dissipador e é transferido para o ar dentro do mini rack. O objetivo é verificar se a temperatura do chip permanece abaixo do limite máximo recomendado pelo fabricante.

A transferência de calor ocorre principalmente por três mecanismos:

- Condução: o calor passa do chip para a base do dissipador e se propaga pelo material, como alumínio ou cobre.

- Convecção: o calor é transferido da superfície do dissipador para o ar, por circulação natural ou por ventiladores.

- Radiação térmica: parte da energia é emitida pelas superfícies na forma de radiação eletromagnética.

A geometria das aletas, a velocidade do ar, a potência dissipada, a temperatura ambiente e o contato térmico entre o chip e o dissipador influenciam o resultado da análise. Esses fatores são descritos em materiais técnicos da AMD e em tutoriais de simulação térmica da

### Como desenvolver a simulação

O projeto pode ser realizado em etapas:

- Modelagem CAD: criar o gabinete, o chip, a base do dissipador e suas aletas no FreeCAD.

- Definição dos materiais: atribuir as propriedades térmicas dos materiais utilizados, como a condutividade do alumínio e do cobre.

- Condições de operação: definir a potência térmica do chip, a temperatura ambiente e as condições de ventilação.

- Simulação: utilizar uma ferramenta de análise térmica ou CFD (Computational Fluid Dynamics) para calcular a distribuição de temperatura e o escoamento do ar.

- Avaliação dos resultados: identificar a temperatura máxima do chip, as regiões de acúmulo de calor e a eficiência da ventilação.

- Otimização: modificar a altura e o espaçamento das aletas, o material do dissipador ou a posição dos ventiladores e comparar os resultados.

O FreeCAD pode ser utilizado para criar a geometria CAD, mas a simulação térmica completa pode exigir ferramentas adicionais, como o OpenFOAM ou softwares especializados. O tutorial da COMSOL apresenta um exemplo de análise que combina a condução no chip e no dissipador com a transferência de energia para o ar.

### Cálculo inicial da temperatura

Uma estimativa simplificada pode ser feita utilizando a resistência térmica total:

\[ T_{{chip}}=T_{{ambiente}}+P\,R_{{ total}} ]

Em que:

- \(T_{\text{chip}}\) é a temperatura estimada do chip;

- \(T_{\text{ambiente}}\) é a temperatura do ar de entrada;

- \(P\) é a potência térmica dissipada, em watts;

- \(R_{\theta\text{ total}}\) é a resistência térmica total, em °C/W.

Por exemplo, considerando uma temperatura ambiente de 25 °C, uma potência dissipada de 10 W e uma resistência térmica total hipotética de 3 °C/W:

\[ T_{\text{chip}}=25+(10\times3)=55\,°C \]

O resultado é uma estimativa didática. A validação exige verificar o limite térmico específico do chip, as resistências de contato, a distribuição real do ar e as condições de operação. Se a temperatura estimada ultrapassar o limite permitido, o projeto deverá ser revisado.

## CONCLUSÃO

Conclui-se que o desenvolvimento de um mini rack para data center doméstico ou de laboratório exige planejamento estrutural, controle térmico e preocupação com a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental. A dissipação adequada do calor é fundamental para manter os componentes eletrônicos em temperaturas seguras, reduzir o risco de superaquecimento e contribuir para a durabilidade dos equipamentos.

A comparação entre o alumínio 6063-T5 e o cobre C11000 demonstrou que, embora o cobre apresente maior condutividade térmica, o alumínio se destaca pela menor massa, pelo custo mais acessível e pela facilidade de fabricação. Dessa forma, o alumínio pode ser uma alternativa vantajosa para a construção do dissipador, enquanto a utilização de uma base de cobre combinada com aletas de alumínio também pode ser considerada, dependendo dos resultados obtidos nos testes térmicosAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecidoAutor desconhecido

O uso do FreeCAD permite desenvolver o modelo tridimensional do rack, planejar a disposição dos componentes e produzir desenhos técnicos para orientar sua fabricação. Além disso, a utilização de ferramentas de simulação térmica, como o Energy2D, possibilita estudar a transferência de calor por condução, convecção e radiação, contribuindo para a avaliação de diferentes configurações. Entretanto, os resultados das simulações devem ser tratados como estimativas e, sempre que possível, comparados com medições realizadas em um protótipo físico.

Por fim, o projeto demonstra que a eficiência de um mini rack não depende apenas da escolha dos materiais ou da capacidade de refrigeração, mas também do aproveitamento adequado do espaço, da circulação de ar, do consumo de energia e do descarte responsável dos componentes eletrônicos. Assim, a proposta busca integrar conhecimentos de tecnologia, desenho técnico, transferência de calor e ciências ambientais para desenvolver uma solução funcional, economicamente viável e ambientalmente mais consciente.

# REFERÊNCIAS

## 1. Dissipadores de calor e gerenciamento térmico

ALL ABOUT CIRCUITS. Designing with a Heat Sink for Junction-to-Case Thermal Resistance. Disponível em: https://www.allaboutcircuits.com/technical-articles/designing-with-a-heat-sink-for-junction-to-case-thermal-resistance/. Acesso em: [inserir data].

LEE, Seri. How to Select a Heat Sink. Electronics Cooling, 1995. Disponível em: https://www.electronics-cooling.com/1995/06/how-to-select-a-heat-sink/. Acesso em: [inserir data].

SIMONS, Robert E. Estimating Parallel Plate-Fin Heat Sink Thermal Resistance. Electronics Cooling, 2003. Disponível em: https://www.electronics-cooling.com/2003/02/estimating-parallel-plate-fin-heat-sink-thermal-resistance/. Acesso em: [inserir data].

NASA. Part Junction Temperature. Disponível em: https://extapps.ksc.nasa.gov/Reliability/Documents/Preferred_Practices/1204.pdf. Acesso em: [inserir data].

TEXAS INSTRUMENTS. National Semiconductor Application Note AN-336. Disponível em: https://www.ti.com/lit/pdf/snoa762. Acesso em: [inserir data].

## 2. Simulação térmica e transferência de calor

DUMKA. Modelling Two Dimensional Heat Conduction Problem Using Python. TutorialsPoint. Disponível em: https://www.tutorialspoint.com/article/modelling-two-dimensional-heat-conduction-problem-using-python. Acesso em: [inserir data].

DUMKA et al. Modelling Two-Dimensional Laplace Equation Using Monte Carlo Simulation. Mathematical Modelling of Engineering Problems. Disponível em: https://iieta.org/journals/mmep/paper/10.18280/mmep.120118. Acesso em: [inserir data].

TAYLOR & FRANCIS. Finite Difference Methods in Heat Transfer. 2. ed. Disponível em: https://www.taylorfrancis.com/books/9781315121475. Acesso em: [inserir data].

CONCORD CONSORTIUM. Energy2D: Papers. Disponível em: https://energy.concord.org/energy2d/papers.html. Acesso em: [inserir data].

XIE, Charles. Página do pesquisador Charles Xie. Concord Consortium. Disponível em: https://energy.concord.org/~xie/index.html. Acesso em: [inserir data].

## 3. Materiais, propriedades térmicas e condutividade

AURUBIS. C11000 Cu-ETP. Disponível em: https://aurubis.com/dam/jcr:ec116d17-1541-419a-a897-ad31b4fa6c93/c11000-cu-etp-us.pdf. Acesso em: [inserir data].

GABRIAN. 6063 Aluminum Alloy Properties. Disponível em: https://www.gabrian.com/wp-content/uploads/2018/09/6063-Aluminum-Alloy-Properties.pdf. Acesso em: [inserir data].

GABRIAN. Copper vs. Aluminum Heat Sinks. Disponível em: https://www.gabrian.com/copper-vs-aluminum-heatsinks/. Acesso em: [inserir data].

MAKEITFROM. 6063-T5 Aluminum. Disponível em: https://www.makeitfrom.com/material-properties/6063-T5-Aluminum. Acesso em: [inserir data].

MAKEITFROM. C11000 Copper: UNS C11000 / CW004A Electrolytic Tough Pitch Copper. Disponível em: https://www.makeitfrom.com/material-properties/UNS-C11000-CW004A-Electrolytic-Tough-Pitch-Copper. Acesso em: [inserir data].

MERSEN. Aluminum Extrusion Profiles: Standard Stocked Extrusions. Disponível em: https://ep-cn.mersen.com/sites/mersen_cn/files/2018-11/INS-Aluminum-Extrusion-Profiles-Standard-Stocked-Extrusions.pdf. Acesso em: [inserir data].

DOITPOMS — UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Introduction to Thermal and Electrical Conductivity. Disponível em: https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/thermal_electrical/index.php. Acesso em: [inserir data].

DOITPOMS — UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Thermal Conduction in Metals. Disponível em: https://doitpoms.ac.uk/tlplib/thermal_electrical/metal_thermal.php. Acesso em: [inserir data].

DOITPOMS — UNIVERSITY OF CAMBRIDGE. Summary: Thermal and Electrical Conductivity. Disponível em: https://www.doitpoms.ac.uk/tlplib/thermal_electrical/summary.php. Acesso em: [inserir data].

RICHCONN. Copper Heat Sinks vs. Aluminum Heat Sinks. Disponível em: https://richconn.com/copper-heat-sinks-vs-aluminum-heat-sinks/. Acesso em: [inserir data].

WESTMETALL. LME Market Data. Disponível em: https://www.westmetall.com/en/markdaten.php. Acesso em: [inserir data]

DEEPCOOL. Aluminium. Disponível em: https://deepcool.com/oem/product/Aluminium/. Acesso em: [inserir data].

## 4. Sustentabilidade, reciclagem e impacto ambiental

INTERNATIONAL ALUMINIUM INSTITUTE. Aluminium Recycling Saves 95% of the Energy Needed for Primary Aluminium Production. Disponível em: https://international-aluminium.org/landing/aluminium